附件2

呼和浩特市建设工程消防安全评定记录表

呼和浩特市住房和城乡建设局编制

呼和浩特市建设工程消防安全评定记录表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  | 现场评定日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  | 负 责 人 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 |  | 使用性质 |  | 占地面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 层数 |  | 建筑高度（m） |  |  | 火灾危险性类别 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 评定结论 |  |  | 消防安全评定结论（评估）： □合格 □不合格 项目负责人签字： 公章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | □建筑类别与耐火等级 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | □总平面布局 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | □平面布置 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | □建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | □建筑内部装修防火 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | □防火分隔 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | □防爆 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | □安全疏散 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | □消防电梯 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 单位类别 | 单位名称 |  |  |  |  |  | 项目负责人签名 |  |  |
| 10 | □消火栓系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | □自动喷水灭火系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | □火灾自动报警系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | □防烟排烟系统及通风空调系统防火 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | □消防电气 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | □建筑灭火器 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | □泡沫灭火系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | □气体灭火系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | □其他灭火系统 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |  | 技术服务单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”用于选择，打“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1 建筑类别与耐火等级评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）建筑类别与耐火等级 | 建筑类别 | 核对建筑的规模(面积、高度、层数)和性质等，查阅相应资料 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限，查看钢结构构件防火处理等，查阅相应资料 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.2 总平面布局评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）总平面布局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防车道 | 查看设置位置、车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物；查看设置形式，坡度、承载力、回车场等 | 符合消防技术标准和消防设计文件；且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用。 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防车登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 |  |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防车登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.3 平面布置评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）平面布置 | 消防控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明；查看管道布置、防淹措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件，且无与消防设施无关的电气线路及管路穿越。 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明；查看防淹措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 国家建设标准中有位置要求的场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.4 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | 建筑外墙 | 核查建筑的外墙保温系统的设置位置、设置形式、查阅报告、核对保温材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 屋面保温 | 核查建筑的屋面保温系统的设置位置、设置形式、查阅报告、核对保温材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 建筑外墙装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.5 建筑内部装修防火评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）建筑内部装修防火 | 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 纺织织物、木质材料、高分子合成材料、符合材料及其他材料的防火性能 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 防火隔热、散热措施 | 查看用电装置防火隔热、散热措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 对消防设施的影响 | 查看影响消防设施的使用功能 | 不应影响消防设施的使用功能 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 对疏散设施的影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 | 不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.6 防火分隔评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）防火分隔 | 防火分区 | 核对防火分区位置、形式及完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 防火墙 | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况；核查墙的燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 防火卷帘、防火门、窗 | 查看防火卷帘、防火门、窗设置类型、位置和防火封堵的严密性，测试手动、自动控制功能；并核对其证明文件 | 符合消防技术标准和消防设计文件，且与消防产品市场准入证明文件一致。 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 查看竖向管道井井壁的耐火极限、防火封堵的严密性及其设置位置和检查门的设置；查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.7 防爆评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）防爆 | 场所(部位) | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式；核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.8 安全疏散评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （八）安全疏散 | 安全出口、疏散门 | 查看设置形式、位置和数量；查看疏散楼梯间、前室的防烟措施；查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况；查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔；测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 疏散走道 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向；测量疏散宽度，测试逃生门锁装置。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔；查看防烟条件；查看疏散楼梯、消防电梯设置。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防应急照明 | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距；查看设置场所，测试应急功能及照度。检查消防应急照明，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，且与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 疏散指示标志 | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距；查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。检查消防疏散指示、消防安全标志，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，且与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.9 消防电梯评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （九）消防电梯 | 装修情况 | 查看设置位置、数量；查看轿厢内装修材料。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，且装修材料应为不燃材料 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 迫降功能 | 测试消防电梯的联动功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 运行时间 | 测试消防电梯的速度 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 | 查看前室门的设置形式，测量前室的面积；查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水以及专用对讲电话和专用的操作按钮。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.10 消火栓系统评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十）消火栓系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）；查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防水池和消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置；核对有效容量；查看消防水箱确保水量的措施，管网连接。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态；查看吸水方式；测试水泵手动和自动启停测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换；测试水锤消除设施后的压力检查消防泵组，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识，自灌式引水或其他可靠的引水措施，且与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式；查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施；查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接测试稳压泵的稳压功能；检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 室内外消火栓及水泵接合器 | 查看数量、设置位置、间距；测试压力、流量；消防车取水口；查看消火栓规格、型号；查看栓口设置；检查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘、水泵接合器等，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）；测试压力开关或流量开关自动启泵功能；测试控制室直接启动消防水泵功能。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.11 自动喷水灭火系统评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一）自动喷水灭火系统 | 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）；查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防水池和消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置；核对有效容量；查看设置位置；核对容量；查看补水措施。 | 符合消防技术标准和消防设计文件， |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态；查看吸水方式；测试水泵手动和自动启停测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换；测试水锤消除设施后的压力检查消防泵组，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识，自灌式引水或其他可靠的引水措施，且与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 报警阀组 | 查看设置位置及组件，测试系统流量、压力；查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强；测试雨淋阀；测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈，排水设施设置情况；检查报警阀，并核对其证明文件。 | 组件齐全并符合产品要求；系统流量、压力、水力警铃喷嘴处压力及警铃声强等符合消防技术标准和消防设计文件；打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠；与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 管网及水泵接合器 | 核实管网结构形式、供水方式；查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施；查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置；测试干式系统、预作用系统的管道充水时间查看水泵接合器数量、设置位置、标识，测试充水情况的检查。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数；查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离；检查喷头，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 测试压力开关动作情况；测试雨淋阀动作情况；测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况；测试干式系统加速器动作情况；测试其他联动控制设备启动情况。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

表A.12 火灾自动报警系统评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十二）火灾自动报警系统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 火灾探测器 | 测试其报警功能；查看规格、选型，短路隔离器的设置；核对同区域探测器数量；检查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 布线、应急广播及警报装置 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施；功能实验。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 火灾报警控制器及联动设备 | 查看设备选型、规格；查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能；消防电源及主、备切换；查看对相关设备联动控制功能。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 故障报警；探测器报警、手动报警；测试设备联动控制功能。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防控制室图形显示装置 | 具有传输火灾报警、建筑消防设施运行状态等信息。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.13 防烟排烟系统及通风、空调系统防火评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十三）防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 系统设置 | 查看系统的设置形式（采用自然排烟的查看设置位置，查看外窗开启方式，测量开启面积）。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 防排烟风机 | 查看设置位置和数量；查看供电情况；测试功能；检查排烟风机，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件；有主备电源，自动切换正常；启停控制正常，有信号反馈，复位正常；与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 管道、防火阀及排烟防阀 | 管道布置、材质及保温材料； 查看设置位置、型号。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 测试远程直接启动风机；测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能；联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压；测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.14消防电气评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十四）消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 柴油发电机房及备用 发电机 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；测试应急照明；查看储油间的设置；查验备用发电机规格、型号及功率； 测试应急启动发电机。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；测试应急照明 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路；查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置；查看配电线路敷设及防护设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距；开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.15建筑灭火器评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十五）建筑灭火器 | 种类 | 查看灭火器类型、规格。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 数量 | 查看配置数量。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 配置 | 查看灭火级别。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 布置 | 测量灭火器设置点距离；查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境；查看设置点的设置数量。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.16泡沫灭火系统评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统 | 防护区及泡沫储罐 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型；查验泡沫灭火剂种类和数量。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 泡沫比例混合泡沫发生装置 | 查看其规格、型号；检查泡沫灭火设备，并核对其证明文件。 | 符合消防技术标准和消防设计文件，与消防产品市场准入证明文件一致 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫实验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数；核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.17气体灭火系统评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 检查内容和方法 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 系统设置形式及保护区域 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类；查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况；查看集流管的材质、规格、连接方式和布置；查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力；检查气体灭火设备，并核对其证明文件；查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式；查看规格、型号和安装位置、方向。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 系统功能 | 测试主、备电源切换；测试灭火剂主、备用量切换；模拟自动启动系统。 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 其他 |  | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：

表A.18其他项目评定检查记录表

| 项目名称 | 分项名称 | 要 求 | 检查部位及验收检查情况 | 评定结果（是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目 | 国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |
|  | 带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目 | 符合消防技术标准和消防设计文件 |  | 是□ 否□ 无□ |

现场评定人员：